УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по техническим

вопросам – начальник ТУ

__________ Г.Г. Волков

_____ _________________ 20___г.

Технологическая инструкция

Главный технолог ТБ ТУ					Инженер-технолог ТБ ТУ

С.В. Витмер							А.В. Злотников

__ __________ 20___ г						__ ___________20__ г.

Начальник ЦТК

А.А. Мельник

__ __________ 20___ г

Начальник ООТ и ПБ

О.В. Гоголева

__ __________ 20___ г

Приказ №____/___ от ___. ___.____

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН Технологическим бюро технического управления ООО «ЗЭСКМИ». При разработке документа были учтены принципы менеджмента качества, установленные 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, 
ГОСТ 12.0.230-2007.

2	УТВЕРЖДЕН и введен в действие Приказом директора ООО «ЗЭСКМИ» 
от   	     			   2022 г.  №   		  .

3	РАЗРАБОТАН ВЗАМЕН РИ СМК АМБЕ.25208.00084 Консервация, упаковка и маркировка составных частей токопровода, введенной приказом от 4 июля 2018г. №453-1.

© Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен во внешние организации без разрешения руководства ООО «ЗЭСКМИ».

Содержание

1	Область применения	4

2	Нормативные ссылки	4

3	Термины, определения, обозначения и сокращения	6

4	Общие положения	7

5	Основные положения	8

6	Требования к таре	9

7	Порядок консервации	9

8	Требования к маркировке	11

9	Порядок упаковки составных частей токопровода	13

10	Методы контроля	17

11 Требования безопасности	19

Лист регистрации изменений	20

Лист ознакомления	21

- Область применения

  - Настоящая технологическая инструкция определяет порядок упаковки, консервации и маркировки токопроводов для промышленных объектов и объектов использования атомной энергии.

  - Настоящая технологическая инструкция распространяется на персонал ЦТК 
ООО «ЗЭСКМИ», участвующий в консервации, упаковки и маркировке токопроводов, в том числе на персонал ОТК ООО «ЗЭСКМИ», выполняющий работы по приемке продукции.

  - Настоящая технологическая инструкция пересматривается персоналом 
ТБ ТУ по мере изменения требований, но не реже 1 раза в 3 года.

  - Ответственность за своевременную разработку, пересмотр (актуализацию), согласование, поддержание в актуальном состоянии и внесение изменений в настоящую технологическую инструкцию несет главный технолог ТБ ТУ.

- Нормативные ссылки

  - В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- МСФМ 15-2009 Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле.

- ГОСТ 1.1-2002 Государственная система стандартизации. Термины и определения.

- ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия.

- ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

- ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия.

- ГОСТ 11110-75 Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия.

- ГОСТ 12.3.002-2014 Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12969-76 Таблички для машин и приборов. Технические требования.

- ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

- ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 16511-86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия.

- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.

- ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

- ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта.

- ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия.

- ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия.

- ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры.

- ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия.

- ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия.

- ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.

- ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

- ГОСТ 8773-73 Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия.

- ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

- ГОСТ 9569-2006 Бумага парафинированная. Технические условия.

- ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

- ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ИСО 9000:2015) СМК Термины и словарь.

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) СМК Требования.

- РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 Руководящий документ эксплуатирующей организации. Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций.

- СТО АМБЕ-05-2020 Управление документацией.

- СТО АМБЕ-11-2020 Терминологический словарь.

- СТО АМБЕ-18-2021 СМК Управление производством продукции.

- СТО АМБЕ-23-2020  СМК Управление несоответствующей продукцией и услугами.

- СТО АМБЕ-26-2019 Управление технологической документацией.

- СТО АМБЕ-46-2021 Ящики деревянные альбом технических решений.

- СТО СМК 8.2.4-30 -2018 СМК Выпуск продукции ЗЭСКМИ.

- СТО СМК 8.6-30-2018 Выпуск продукции (услуг) в ООО «ЗЭСКМИ».

- П АМБЕ-16 Положение о порядке проверки знаний норм и правил по безопасности в области использования атомной энергии у руководителей и специалистов.

- ТУ 27.12.10-001-50450932-2017  – Токопроводы пофазно-экранированные серии ТЭНЕ, ТЭНП и ТЗМЭП напряжением 3-35кВ на токи 1600-33000А.

- ТУ 27.12.10-002-50450932-2017 – Токопроводы и шинопроводы серии ТЗК, ТЗКР и ШЗК напряжением 0,4-20кВ на токи 1600-6300А.

- ИОТ-4-2019 Инструкция по применению специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).

- ИОТ-7-2019 Инструкция по охране труда для стропальщика.

- ИОТ-32-2019 Инструкция по охране труда при обслуживаниии передвижных компрессорных установок.

- ИОТ-34-2019 Инструкция по охране труда для укладчика-упаковщика изделий.

- ИОТ-43-2019 Инструкция по охране труда для лиц, пользующихся подъёмными сооружениями, управляемыми с пола.

- ИПБ-1-2019 Инструкция о мерах пожарной безопасности в ООО «ЗЭСКМИ».

  - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то необходимо использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на которое дана ссылка, то это положение необходимо применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, необходимо применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения, обозначения и сокращения

  - В настоящей инструкции применены термины и определения по СТО АМБЕ-11, а также следующие термины с соответствующими определениями:

    - кодировка KKS: (Kraftwerk Kennzeichen System - нем. Система маркировки для электростанций)  Является стандартом в проектировании оборудования и систем управления для энергетики, применяемая на более чем 1300 энергоблоках по всему миру;

    - маркировка: (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. Marking — отмечать, ставить знак)  Нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.

    - многооборотная упаковка: Упаковка, предназначенная для ее многократного применения;

    - упаковка: Изделие, являющееся частью упаковываемого товара и одновременно средством защиты, в частности, полиграфической продукции от повреждений при транспортировке, складировании и т. п.;

    - влагомер: Прибор для контроля уровня влажности в различных веществах;

    - пиломатериалы: Доски, брусья, планки и т.п., полученные в результате продольного распиливания бревен.

  - В настоящей ТИ используются обозначения подразделений в соответствии с организационной структурой системы менеджмента ООО «ЗЭСКМИ», а также приведены следующие обозначения и сокращения:

СМК				– Система менеджмента качества

ИСМ				– Интегрированная система менеджмента

ИОТ				– Инструкция по охране труда

ТИ				– Технологическая инструкция

КД				– Конструкторская документация

НТД			            – Нормативно-техническая документация

ОТК				– Отдел технического контроля

ПДК				– Предельно-допустимые концентрации

РД				– Руководящий документ

СИ				– Средства измерения

СН				– Санитарные нормы

СП				– Санитарные правила

ТУ				– Техническое управление

ЗИП				– Запасные части, инструменты и принадлежности

- Общие положения

- Настоящая ТИ является документом интегрированной системы менеджмента ООО «ЗЭСКМИ», разработанным с учетом требований СТО АМБЕ -05 и И АМБЕ-01.

- Руководители и специалисты до начала выполнения работ обязаны пройти проверку знаний норм и правил по безопасности в области использования атомной энергии и иметь соответствующее удостоверение согласно требованиям П АМБЕ-16.

- Ответственность за надлежащее выполнение требований настоящей ТИ несут руководители подразделений.

- Секции и узлы токопровода должны быть подготовлены к транспортированию с учетом требований технических условий на продукцию, Правил перевозок грузов, действующих на соответствующих видах транспорта, и Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).

  - При подготовке узлов токопровода к транспортированию следует учитывать:

    - свойства груза, район перевозки, сроки доставки и время года;

    - длительность воздействия гидрометеорологических факторов, в том числе в микроклиматических районах;

    - динамический характер нагрузок, действующих на соответствующем виде транспорта

    - вместимость и размеры грузовых помещений, транспортных средств;

    - необходимость крепления груза;

    - необходимость обеспечения в грузовых помещениях транспортных средств определенных температурных, вентиляционных и влажностных режимов;

    - возможность комплексной механизации перегрузочных процессов для обеспечения высокой производительности труда и сокращения простоя транспортных средств под погрузкой и выгрузкой;

    - опасность повреждения груза и машин, травмирования людей при перегрузочных работах в случае недостаточной или неверной информированности транспортных организаций о свойствах груза и правильных способах его перегрузки, а также из-за их неподготовленности к грузовым операциям;

    - необходимость предварительной информации транспортных организаций о форме предъявления груза к перевозке или об ее изменении с целью определения или уточнения технологии перевозки и его переработки в перегрузочных пунктах.

- Транспортная тара и упаковка токопроводов, предъявляемых к перевозке, должны соответствовать требованиям НТД.

- Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и требованиям, предусмотренным в НТД на составные части токопровода.

- Основные положения

  - Персонал, выполняющий работы по консервации, упаковки и маркировке токопроводов, должен знать настоящую ТИ и быть ознакомлен с ней под подпись (приложение А).

  - Персонал, выполняющий работы по консервации, упаковки и маркировке токопроводов, должен быть ознакомлен с требованиями ГОСТ 12.3.002; ГОСТ 12.3.009; 
ИПБ-1; ИОТ-4; ИОТ-7; ИОТ-32; ИОТ-34, ИОТ-43.

  - Персонал должен пройти:

- вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный;

- инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- проверку знаний требований охраны труда (с периодичностью не реже 1 раза в год);

- стажировку и должен быть допущенным к самостоятельной работе в установленном порядке ООО «ЗЭСКМИ».

- Требования к таре

  - Категория упаковки токопроводов, сочетание вида транспортной тары и типа внутренней упаковке должны соответствовать приведенной в таблице 1.

Таблица 1 – категория упаковки токопроводов

| Климатическое исполнение токопроводов по ГОСТ 15150 | Категория упаковки по ГОСТ 23216 | Сочетание вида транспортной тары и типа внутренней упаковки по ГОСТ 23216 |
| --- | --- | --- |
| У1, У3, УХЛ1: - секции, блоки | КУ-1 | ТЭ-1 ТФ-11 ВУ-0 ВУ-0 |
| - мелкие составные части | КУ-1 | ТЭ-1 ВУ-1 |
| У1, У3, УХЛ1 (экспортные поставки); Т1 | КУ-2 | ТЭ-3 ТФ-8 ВУ-0 ВУ-0 |

  - Для упаковки токопроводов должны быть использованы ящики деревянные из альбома технических решений СТО АМБЕ-46-2021.

  - Внутренняя поверхность ящика (поддон, стенки и крышка) должны быть оббиты битумированной бумагой БУ-Б ГОСТ 515 при помощи строительного степлера, с использованием прокладок из упаковочной ленты.  Листы бумаги должны быть расположены горизонтально с нахлестом листов друг на друга не менее 70 мм.

  - Ящики, принимаемые в работу, должны пройти контроль сотрудником ОТК.

  - После приемки ящики или комплекты должны храниться в штабелях на прокладках в крытом складе или под навесом.

  - При хранении под навесом их защищают водонепроницаемым материалом (брезентом, полиэтиленовой пленкой и др.).

- Порядок консервации

  - Консервации подлежат контактные поверхности пластин, компенсаторы и дополнительное оборудование, имеющее повышенные требования к защите от воздействия климатических факторов внешней среды.

  - Требования к участку консервации:

- Участки консервации должны располагаться с учетом ограничения или исключения агрессивных газов и пыли;

- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 15 °С и относительная влажность – не более 70%;

- Допускается увеличение влажности до 80% в течении времени, когда перепады температуры в помещении не превышают 5 °С;

  - Требование к изделиям, поступающим на консервацию:

- Изделия (оборудование) должно быть принято постановлением ОТК, о чем должна быть внесена соответствующая запись в маршрутно-сопроводительную документацию.

- Изделия без сопроводительной документации не допускается брать в работу.

- Изделия (оборудование) не должно иметь механических повреждений, следов коррозии.

  - Консервация изделий с серебряным или оловянным покрытием (контактные пластины, компенсаторы).

    - Контактные поверхности всех пластин (компенсаторов) должны быть смазаны противокоррозионной смазкой, выбор смазки осуществляется в зависимости от исполнения согласно таб. 2.

Таблица 2 – выбор средства консервации в зависимости от климатического исполнения токопровода

| Климатическое исполнение токопроводов | Средство консервации |
| --- | --- |
| У1, УХЛ1,У3 | ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267 |
|  | ЦИАТИМ-202 по ГОСТ 11110 |
|  | ЦИАТИМ-203 по ГОСТ 8773 |
| Т1, Т3 | Консервационное масло К-17 по ГОСТ 10877 |

    - Поверхности изделий, подлежащие временной противокоррозионной защите, должны быть очищены от загрязнений и высушены.

    - Консервационную смазку (ЦИАТИМ) наносят на поверхность изделия кистью. Слой смазки после нанесения должен быть равномерным, без воздушных пузырей и инородных включений. Дефекты устраняют повторным нанесением смазки.

    - Нанесения консервационного масла (К-17) на поверхность изделий производят погружением, распылением или кистью (тампоном). После нанесения на поверхность избытку масла дать стечь. Температура масла должна быть не ниже 15 °С. Нагревание консервационного масла К-17 свыше 40 °С не допускается. Слой масла после нанесения должен быть сплошным, без воздушных пузырей и инородных включений. Дефекты устраняют повторным нанесением масла.

    - После консервации поверхность оборачивается вспененным полиэтиленом с закреплением липкой лентой.

  - Консервация оборудования с применением чехлов из полиэтиленовых пленок.

    - Для изготовления чехлов применяют полиэтиленовую пленку марок М и Т по ГОСТ 10354, толщиной 0.15-0.30 мм.

    - Чехлы изготавливают применительно к конкретному изделию с учетом минимального количества швов. Для выполнения швов используют импульсный запайщик. Упаковывание изделий в чехлы происходит непосредственно на днище ящика. Перед помещением в чехол изделий острые выступающие части их должны быть обернуты упаковочным материалом (вспененный полиэтилен).

    - При наличии требований о необходимости использования осушителя воздуха  необходимо использовать силикагель марки  КСМГ ГОСТ 3956, нормы его закладки принимают из таблиц 7-9 ГОСТ 23216. Если в НТД на изделие установлен верхний предел влажности 55%, то нормы закладки силикагеля принимают по ГОСТ 9.014. В этом случае для изделий групп 1-4 по приложению 3 ГОСТ 23216 для контроля влажности рекомендуется применять силикагель-индикатор по ГОСТ 9.014.

    - Перед применением технический силикагель должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 °С в течение 3-4 ч для удаления адсорбированной влаги. После остывания его расфасовывают в мешочки массой не более 1 кг и помещают внутрь чехла с изделием. Мешочки с силикагелем не должны касаться поверхности изделий. Если этого нельзя избежать, под мешочки подкладывают упаковочный материал.

    - Для удаления избыточного воздуха из чехла после заделки последнего шва откачивают воздух вакуум-насосом или обжимают чехол вручную до слабого прилегания пленки чехла с последующей заделкой отверстия (запаиванием или заклейкой липкой лентой).

    - Контроль целостности чехлов и сварных швов осуществляют визуально. В сварном шве не допускаются отверстия, непровары, вздутия, инородные включения и пережоги.

    - Испытания на герметичность полиэтиленовых чехлов осуществляется одним из методов:

- наблюдением за постоянством избыточного давления воздуха внутри чехлов. При этом чехлы должны выдерживать постоянное избыточное давление воздуха в соответствии с требованиями табл.3 ГОСТ 9.014 в течении 10 мин после прекращения подачи воздуха в чехол. Данным методом проводят выборочный контроль.

- наблюдением  в течении 30 мин за проникновением воздуха внутрь чехла с помещенным изделием после откачки его и заварки последнего отверстия. Данным методом проводят сплошной контроль.

    - Внимание! Время от начала размещения силикагеля на изделии до окончания сварки последнего шва не должно превышать 2 ч.

  - После консервации заполняется маршрутно-сопроводительная документация.

- Требования к маркировке (порядок маркировки)

  - Маркировка изделий:

    - На оболочках секций (блоков) токопровода и на каждой отдельно транспортируемой крупногабаритной части должна быть нанесена технологическая маркировка в соответствии с монтажным чертежом.

    - Маркировка должна наносится ручным принтером Handjet EBS 250 согласно РИ СМК АМБЕ.25200.00424 . Содержание маркировки определяется согласно требованиям монтажного чертежа (рисунок 1).

Рисунок 1 – пример маркировки секции

    - В соответствии с монтажным чертежом на определенные секции(блоки) токопровода устанавливается фирменная табличка в соответствии с ГОСТ 12969 и 
ГОСТ 12971, содержащая:

- Товарный знак предприятия – изготовителя ;

- Условные обозначения токопровода;

- Заводской номер токопровода;

- Номинальное напряжение, кВ;

- Номинальный ток, А;

- Электродинамическую стойкость, кА;

- Степень защиты по ГОСТ 14254;

- Обозначение настоящих технических условий;

- Год изготовления;

- Код KKS (если требуется);

- Надпись «Сделано в России».

    - Мелкие стыковые элементы (компенсаторы, прокладки и другие детали для монтажа токопровода) не маркируются. Наименование деталей, количество и обозначение (согласно конструкторскому документу) должно быть указано в упаковочном листе и на маркировочных бирках, закрепленных на изделиях

    - На одной из монтажных оболочек, должна быть нанесена маркировка в соответствии с п. 8.1.1

  - Маркировка ящиков

    - Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192 и требованиям договора. На каждом ящике должно быть указано:

    - Манипуляционные знаки по ГОСТ 14192:

    - №1 «хрупкое, осторожно» (наносится в левом верхнем углу с четырех сторон);

    - №9 «место строповки» (наносится с двух противоположных сторон);

    - №11 «вверх» (наносится в левом верхнем углу с четырех сторон);

    - №12 «центр тяжести» (знак наносится, если центр тяжести не совпадает с геометрическим центром тяжести). Наносится на шесть сторон упаковки, допускается наносить знак на меньшее количество сторон, но не менее двух);

    - №14 «штабелировать запрещается» (наносится в зависимости от типа ящика);

    - №16 «открывать здесь»;

    - №19 «предел штабелирования по массе».

    - Товарный знак предприятия.

    - Наименование грузополучателя.

    - Количество грузовых мест и порядковый номер места.

    - Массы брутто и нетто.

    - Габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота, или диаметр и высота).

    - Данный перечень не является исчерпывающим и корректируется в зависимости от требований договора.

    - Манипуляционные знаки выполняются окраской по трафарету. Краска, применяемая для маркировки должна быть черного цвета. Для решетчатых ящиков должна быть обеспечена возможность размещения маркировки (прикрепление планок, закрытие просветов между дощечками и др.).

    - При транспортировании водным транспортом грузов массой свыше 1000 кг дополнительно наносят массу брутто груза в верхнем правом углу на всех четырех сторонах ящика на расстоянии не более 10 см от верхней кромки.

    - Манипуляционные знаки (предупредительные надписи) наносят на каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары.

    - Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена на бумажные, картонные, фанерные, металлические и другие ярлыки или непосредственно на тару.

    - Маркировку наносят типографским, литографским, электролитическим способами, окраской по трафарету, штемпелеванием, штампованием, выжиганием, продавливанием, печатанием на машинке, маркировочными машинами.

    - Допускается на ярлыках четко и разборчиво наносить наименование грузополучателя и пункта назначения, а также на ярлыках и непосредственно на таре - количество грузовых мест и порядковый номер места в партии от руки при условии обеспечения сохранности надписей до получателя.

    - Ярлыки прикрепляют к упаковке (грузу) клеем, болтами, шурупами, проволокой, шпагатом и другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

    - В соответствии с условиями договора  на тару наносится маркировка этикетками штрих-кода. Маркировка производится на ламинированных табличках, прикрепленных к таре в месте доступном для обзора и прочтения.

Рисунок 2 – пример маркировки ящиков ярлыками

- Порядок упаковки составных частей токопровода

  - Упаковка секций (блоков) токопровода и комплектующих по грузовым местам производится согласно упаковочному листу.

  - Торцы секций (блоков) должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой 0.2 мм ГОСТ 10354 согласно АМБЕ.5ТП.806.001. Для удаления избыточного воздуха чехол обжимают вручную до слабого прилегания пленки к оболочке. Затем отверстия запаивают импульсным запайщиком или аналоговыми аппаратами, либо заклеивают полимерной липкой лентой.

Рисунок 3 – пример упаковки секции

  - Крепление секций (блоков) токопроводов.

  - Для фиксации секций к дну ящиков прибиваются клинья, в количестве 4-х шт. Не допускается крепление клиньев на линии установки изоляторов и зигованой части оболочки.

  - Раскрепление секций(блоков) диаметром 350-850 мм.

    - Упакованные токопроводовы раскрепляются поочередно согласно рис. 4 и 5 в двух местах при помощи упаковочной ленты.

    - Секции стягивают упаковочной лентой и закрепляют стальной пряжкой. В местах контакта упаковочной ленты с изделием и клиньев с изделием должен быть проложен вспененный полиэтилен.

Упаковочная лента

Клинья

Рисунок 4 – схема раскрепления секций/блоков диаметром 350-850 мм

Рисунок 5 – пример раскрепления секций на днище ящиков

  - Крепление секций/блоков токопроводов диаметром 1160-1400 мм.

    - Упакованные токопроводовы раскрепляются поочередно согласно рис. 6 и 7 в двух местах при помощи стальной ленты. Стальную ленту пропускают между досками днища и прибивают к внешней стороне бруса согласно рис 6. гвоздями П 4х100 
ГОСТ 4028. В местах контакта стальной ленты с изделием и клиньев с изделием должен быть проложен вспененный полиэтилен и рубероид.

Клинья

Стальная лента

Рисунок 6 – схема раскрепления секций/блоков диаметром 1160-1400 мм

Клинья

Стальная лента

Вспененный

полиэтилен

Рубероид

Рисунок 7 – схема раскрепления секций/блоков диаметром 1160-1400 мм

  - Крепление комплектующих токопроводов.

    - Комплектующие упаковываются в свободное место ящика, после упаковки секций(блоков) токопровода. Крепление комплектующих производится с помощью упаковочной или стальной ленты. Допускается применять пиломатериалы по ГОСТ 8486.

    - Опоры, пояса, оболочки, балки укладываются в несколько ярусов (рис.8), между ярусами укладывается изоляционный материал в виде вспененного полиэтилена, фанеры, либо брусков по ГОСТ 8486.

Рисунок 8 – пример упаковки комплектующих

    - Детали, имеющие серебряное покрытие (компенсаторы, вилки и др.), упаковываются в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм и притягиваются к днищу ящика с помощью стальной ленты, в месте контакта ленты с пленкой должен быть проложен вспененный полиэтилен или пиломатериалы по ГОСТ 8486 (рис.9).

Рисунок 9 – пример упаковки компенсаторов

    - Дополнительное и встраиваемое оборудование после консервации согласно п. 7.5, а также крупногабаритные комплектующие (шкафы, узлы установки трансформаторов напряжения и др) притягиваются к дну ящика с помощью стальной ленты или через крепежные отверстия с использованием саморезов (рис.10).

Рисунок 10 – пример упаковки комплектующих и оборудования

    - Мелкие стыковочные, резиновые элементы раскладываются в мешки по сортаменту и укладываются в свободное пространство ящика. Мешки притягиваются к дну ящика упаковочной или стальной лентой (рис.11).

Рисунок 11 – пример упаковки комплектующих в мешках

    - При наличии требований в договоре по обеззараживанию тары и защиты от биологического разрушения грибами и насекомыми, вся крепежная древесина должна иметь соответствующую обработку  и иметь маркировку согласно МСФМ-15. Маркировка должна быть расположена на видном месте. На обрезанных кусках крепежной древесины должна сохранятся полная маркировка.

Рисунок 12 – пример маркировки согласно МСФМ 15

  - В каждое грузовое место вкладывается упаковочный лист, в котором должно быть указано количество и наименование упакованных изделий. Второй экземпляр упаковочного листа следует укладывать в специальный карман, расположенный с внешней стороны ящика.

  - Документация должна быть вложена в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, толщиной 0,2 мм и помещена в грузовое место №1, для поставок в страны с влажным тропическим климатом документация дополнительно упаковывается во второй герметичный пакет из полиэтиленовой пленки.

    - После упаковывания документация притягивается к дну ящика с помощью упаковочной или стальной ленты.

    - Комплект документов должен содержать:

- Паспорт;

- Инструкция по монтажу;

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации;

- Руководство по среднему ремонту;

- Комплект чертежей;

- Ведомость ЗИП на гарантийный период.

    - Перечень и количество дополнительной документации, поставляемой вместе с токопроводом, оговаривается в контракте.

  - Комплект ЗИП должен быть упакован в ящики типов III-1, VI-1 или VII-1 альбома технических решений СТО АМБЕ-46-2021.

  - После упаковки всех изделий и комплектующих, секции(блоки) токопровода накрыть полиэтиленовой пленкой и произвести сборку ящика согласно требованиям КД альбома технических решений СТО АМБЕ-46-2021.

- Методы контроля

  - Сотрудником ОТК, выполняющим контроль, производится проверка частей токопровода на соответствие требованиям рабочих чертежей внешним осмотром и измерением универсальными средствами измерений (линейка, рулетка измерительная, штангенциркуль). Визуально также контролируется: правильность применения материалов и комплектующих изделий, комплектность, консервация, содержание и качество маркировки и отсутствие повреждений защитных покрытий, упаковка.

  - Приемка ящиков.

    - Приемку ящиков или комплектов деталей ящиков проводят партиями. Для контроля качества ящиков или комплектов от партии отбирают 5 процентов, но не менее 10 штук.

    - Если в выборке окажется хотя бы один ящик или комплект, не соответствующий требованиям альбома технических решений, проводят повторный контроль качества на удвоенном количестве ящиков или комплектов, взятых из той же партии.

    - По результатам контроля удвоенной выборки партию считают не соответствующей требования НТД, если хотя бы один ящик не соответствует требованиям альбома технических решений СТО АМБЕ-46-2021.

    - При партиях в 20 и менее ящиков проводится сплошной контроль их качества.

    - При визуальном контроле упаковочной тары устанавливается соответствие ящика определенному типу из альбома технических решений СТО АМБЕ-46-2021, отсутствие перекосов и выступающий гвоздей и скоб.

    - Контролируется качество древесины досок, планок, деталей каркаса и полозьев на соответствие требованиям альбома технических решений СТО АМБЕ-46-2021.

    - Влажность древесины деталей ящиков должна быть не более 22% и не менее 12%. Влажность измеряется влагомером.

    - Влажность отдельных участков пилопродукции или деталей измерять на середине ширины щита на расстоянии не менее 0,5 м от торцев.

    - Участки выбираются по длине случайно. Участки измерений не должны содержать загрязнений и видимых пороков древесины.

    - Количество участков должно быть не менее двух при длине пилопродукции от 1,5 до 2,5 м; не менее трех - при длине пилопродукции от 2,5 до 4 м и не менее четырех - при длине пилопродукции 4 м и более.

    - При длине пилопродукции или деталей менее 1,5 м влажность измеряют на половине длины каждого щита.

    - При наличии требований в договоре по антисептической обработке тары, все пиломатериалы применяемые в упаковке должны быть подвергнуты антисептической обработки с оформлением сертификата антисептической обработки.

    - При наличии требований в договоре по обеззараживанию тары все пиломатериалы применяемые в упаковке должны быть подвергнуты обработке, указанной в требованиях «Руководства по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле» (МСФМ/IPSM-15) или более новым изданием.

    - Маркировка о проведении тепловой обработки тары (МСФМ/IPSM-15) должна быть:

- легко читаемой;

- долговечной и не допускающей ее переноса;

- расположенной в месте, видимом при использовании древесной упаковки, предпочтительно, как минимум на двух противоположных сторонах единицы древесного упаковочного материала.

  - Контроль консервации.

    - Проводят контроль условий при которых производится консервация согласно п. 7.2 настоящей инструкции.

    - Контроль консервационных масел и смазок на соответствие ГОСТ 9.014

    - Контроль выполнения требований п.7 настоящей инструкции.

  - Контроль маркировки.

    - Проводят визуальный контроль выполнения п.8 настоящей инструкции, а также требований договора и ГОСТ 14192.

    - При наличии требований по обеззараживанию тары согласно МСФМ/IPSM-15 контролировать маркировку пиломатериалов согласно п.9.6.7 и п.10.2.14 настоящей инструкции.

  - Контроль упаковки.

    - Проводят визуальный контроль упаковки согласно п. 9 настоящей инструкции.

    - Контроль устройства упаковка, конструкции тары, размеров и массы упаковка (в том числе и тары) проводят путем сличения с чертежами упаковки, измерения размеров любым измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую точность, а массы – путем взвешивания на весах с погрешностью не более 5%.

  - Записи о проведенном контроле (результаты контроля) заносятся персоналом ОТК в следующие документы:

- Предъявительные записки;

- Журналы контроля;

- Маршрутно-сопроводительные карты (по СТО АМБЕ-18-2021 и СТО СМК 8.6-30-2018);

- Планы качества (по РД ЭО 1.1.2.01.0713) при их наличии.

  - При отрицательных результатах проведения контроля сотрудником ОТК оформляется документация по СТО АМБЕ-23-2020.

- Требования безопасности

  - Перед началом работы убедится, что все инструменты, приспособления и материалы перечисленные в настоящей инструкции находятся на рабочем месте.

  - Обеспечить доступ к проходам и местам подключения электросети.

  - Все укладчики-упаковщики изделий должны быть хорошо знакомы с настоящей инструкцией, под роспись в листе ознакомления (приложение А).

  - Во избежание несчастных случаев не помещайте руки, какие-либо вещи в места возможного их зацепления.

  - Персонал, выполняющий работы по упаковке и консервации должен знать инструкцию по охране труда для укладчика-упаковщика изделий №34 – действующую в ООО «ЗЭСКМИ».

  - Персонал должен быть обучен безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Знать инструктажи по охране труда, пройти стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

Приложение А

(рекомендуемое)

Лист ознакомления

| № п/п | Дата ознакомления | Фамилия И.О. должность | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Лист регистрации изменений

| № изменения | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов(страниц) в докум. | № документа | Входящий номер сопроводит. документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |